## 问题清单
问题编号 | 来源题号/范围 | 层级 | 问题大类 | 问题小类 | 严重程度 | 置信度 | 原始问题摘录 | 标定发现的问题 | 建议修改/处理 | 核查依据/证据 | 源文件 | 是否计入L层准确率 | 处理状态 | 备注
E-002 | N类 | N | 数量/结构 | 类别缺失 | 高 | 高 |  | N类独立测试题未生成，且没有单独类别标签。 | 新增 N-001 至 N-020，单独Sheet或单独类别标签；明确“不纳入L层准确率统计”。 | 用户要求：N、R类仅做独立测试，不纳入L层准确率统计；所有类别数据分开标注。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 否（独立测试） | 待处理
E-003 | R类 | R | 数量/结构 | 类别缺失 | 高 | 高 |  | R类独立测试题未生成，且没有单独类别标签。 | 新增 R-001 至 R-020，单独Sheet或单独类别标签；明确“不纳入L层准确率统计”。 | 用户要求：N、R类仅做独立测试，不纳入L层准确率统计；所有类别数据分开标注。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 否（独立测试） | 待处理
E-004 | 全局 | 全局 | 元数据/说明 | 说明与内容不一致 | 中 | 高 |  | 报告开头称用于评估“直白检索能力（L1级）”，但文件实际包含L1、L2、L3三层题目，说明与数据集范围不一致。 | 将概况说明改为“分层评估L1直白检索、L2单规范推理、L3跨规范综合能力”。 | 结果文件首页说明与后续L2/L3章节不一致。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-005 | 全局 | 全局 | 格式/OCR | 范围符号丢失 | 高 | 高 |  | 多处数值范围中的“~ / ～”丢失，如1015、0.951.0、1.01.05、3d10d、0.850.95，影响程序比对和人工审查。 | 批量修复数值范围符号，并对所有含数字范围的答案做二次校验。 | L1-032、L1-040、L1-050、L1-051、L1-061等。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-006 | 全局 | 全局 | 质检规则 | L1可比对性不足 | 高 | 高 |  | L1要求“程序自动比对、原文匹配”，但多条L1存在非原文摘录、缺字符、条款错引，导致ground truth不稳定。 | L1答案必须逐条回贴规范原文，避免改写、概括和缺失符号。 | 用户L1定义：答案可在单一条规范原文中直接检索、原文匹配。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-007 | L1-021 | L1 | 事实/条款 | 标准来源错引 | 高 | 高 | Q: GB 38755-2019 规范中对“时间同步系统”的定义是什么？ / A: 能接收外部时间基准信号，并按照要求的时间精度向外输出时间同步信号和时间信息的系统。 | 题干和Std标注为GB 38755-2019，但“时间同步系统”定义实际出现在DL/T 5218-2012 §2.0.6，不属于GB 38755术语。 | 将Q改为“根据DL/T 5218-2012……”；Std改为“DL/T 5218-2012 §2.0.6”。 | DL/T 5218-2012 §2.0.6：时间同步系统定义。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-008 | L1-024 | L1 | 事实/答案 | 关键数值错误 | 高 | 高 | Q: 根据 GB 38755-2019，制定黑启动方案时每个区域至少应安排几台具备黑启动能力的机组？ / A: 各区域须至少安排 12 台。 | 答案写为“各区域须至少安排12台”，应为“1~2台”；这是严重数值错误。 | 修正答案为“各区域须至少安排1~2台具备黑启动能力的机组”。 | GB 38755-2019 §3.7.2：各区域须至少安排1~2台具备黑启动能力的机组。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-009 | L1-032 | L1 | 格式/OCR | 范围符号缺失 | 高 | 高 | Q: DL/T 5429-2009 规定，电力系统设计的远景展望年一般取今后多少年的某一年？ / A: 一般取今后 1015 年的某一年。 | 答案“1015年”缺少范围连接符，标准表达应为“10~15年”。 | 修正为“10~15年”。 | DL/T 5429-2009 §3.0.7：远景展望取今后10~15年的某一年。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-010 | L1-040 | L1 | 格式/OCR | 范围符号缺失 | 高 | 高 | Q: 根据 DL/T 5429-2009，变电站一次侧母线正常运行电压不应低于额定电压的多少倍？ / A: 不应低于 0.951.0 倍。 | 答案“0.951.0倍”缺少范围连接符，影响数值理解。 | 修正为“0.95~1.0倍”。 | DL/T 5429-2009 §6.2.3。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-011 | L1-050 | L1 | 格式/OCR | 范围符号缺失 | 高 | 高 | Q: DL/T 5429-2009 规定枢纽变电站二次侧母线运行电压控制水平一般为额定电压的多少倍？ / A: 1.01.05 倍。 | 答案“1.01.05倍”缺少范围连接符，应为额定电压的1.0~1.05倍。 | 修正为“1.0~1.05倍”。 | DL/T 5429-2009 §6.2.3。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-012 | L1-051 | L1 | 格式/OCR | 范围符号缺失 | 高 | 高 | Q: 根据 DL/T 5429-2009，水电站应预留事故备用容量在基荷连续运行多少天？ / A: 3d10d。 | 答案“3d10d”缺少范围连接符。 | 修正为“3d~10d”。 | DL/T 5429-2009 §5.2.4。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-013 | L1-061 | L1 | 格式/OCR | 范围符号缺失 | 高 | 高 | Q: 根据 DL/T 5429-2009，受端发电机功率因数范围通常是多少？ / A: 0.850.95。 | 答案“0.850.95”缺少范围连接符。 | 修正为“0.85~0.95”。 | DL/T 5429-2009 §7.2.3。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-014 | L1-071 | L1 | 事实/条款 | 条款定位错误 | 中 | 高 | Q: 根据 DL/T 5218-2012，变电站主控通信楼的火灾危险性类别及最低耐火等级是多少？ / A: 火灾危险性类别为戊类，最低耐火等级为二级。 | 主控通信楼火灾危险性类别和耐火等级来自DL/T 5218-2012表4.2.5，而非§10.2。 | Std改为“DL/T 5218-2012 表4.2.5”。 | DL/T 5218-2012 表4.2.5：主控通信楼为戊类、二级。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-015 | L1-072 | L1 | 事实/答案 | 非原文改写 | 中 | 高 | Q: DL/T 5218-2012 规定变电站站区规划中远景规模应如何考虑？ / A: 应根据远景规模一次规划，分期实施。 | 答案“远景规模一次规划，分期实施”不是§4.1原文表达，且“远景规模”与原文“最终规模规划、近远结合、以近为主”不一致。 | 按原文改为“按最终规模规划，近远结合，以近为主；宜根据建设需要分期征用土地”。 | DL/T 5218-2012 §4.1.2。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-016 | L1-081 | L1 | 事实/答案 | 答案过度概括 | 高 | 高 | Q: DL/T 5218-2012 规定站区竖向布置应根据什么条件确定？ / A: 根据站址地形、地质和出线条件确定。 | 答案只写“站址地形、地质和出线条件”，但§4.3.2要求综合自然地形、工艺要求、总平面布置、土石方平衡、交通运输、场地土性质、排水等。 | 补全为§4.3.2原文范围，或重写题干避免问“哪些条件”。 | DL/T 5218-2012 §4.3.2。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-017 | L1-086 | L1 | 事实/答案 | 疑似无原文依据 | 高 | 高 | Q: 根据 DL/T 5218-2012，变电站场地的设计标高应高于什么？ / A: 应高于当地最高洪水位。 | 题目称“场地设计标高应高于当地最高洪水位”，但DL/T 5218 §4.3.1原文为“站区场地设计标高应根据变电站的电压等级确定”；防洪防涝要求在§3.0.7，未直接表述“最高洪水位”。 | 删除该题或改写为§3.0.7防洪防涝要求；若保留场地标高题，应按§4.3.1回答。 | DL/T 5218-2012 §3.0.7、§4.3.1。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-018 | L1-092 | L1 | 事实/答案 | 疑似概括/错引 | 中 | 高 | Q: 根据 DL/T 5218-2012，变电站辅助设施应包含哪些内容？ / A: 包括火灾探测、消防、视频监控、采暖通风等。 | “辅助设施包括火灾探测、消防、视频监控、采暖通风等”与§5.9标题/内容不完全对应，容易混入不同章节内容。 | 回查§5.9原文，按单条原文重写；不要跨消防、视频、暖通章节拼接。 | DL/T 5218-2012 §5.9及相关章节。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-019 | L1-100 | L1 | 事实/答案 | 疑似无原文依据 | 中 | 高 | Q: 根据 DL/T 5218-2012，变电站户外式配电装置应如何布置以减少噪声？ / A: 宜在适当位置设置绿化带，降低噪声。 | 答案“设置绿化带降低噪声”未在DL/T 5218 §11.3噪声防治条款中直接出现；原文强调声源控制、低噪声设备、隔声/消声/吸声等。 | 改为§11.3.2或§11.3.3原文，或删除该题。 | DL/T 5218-2012 §11.3.2、§11.3.3。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-020 | L2-107 | L2 | 事实/推理 | 外部经验混入 | 中 | 高 | Q: 【场景】某 220kV 变电站为两台 120MVA 变压器，正常带 180MVA 负荷。现其中一台主变因油温过高跳闸，此时另一台主变承担 180MVA 负荷达 2 小时，期间未采取切负荷措施。【问题】该运行状态是否符合 DL/T 5429 的事故过负荷管理要求？ / A: … | 答案使用“通常变压器事故过负荷1.5倍允许时间极短”等经验判断，但Std只列DL/T 5429 §6.2.4，缺少直接规范依据。 | 补充明确条文依据；若无法在三篇规范中支撑，应删除外部经验表达。 | L2要求同一规范内简单推理，不应引入未标定外部知识。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-021 | L2-109 | L2 | 事实/条款 | 条文适用对象扩大 | 高 | 高 | Q: 【场景】某电网规划中，一个 220kV 变电站作为辐射性结构的终端站，仅通过单回线路供电，站内配 1 台变压器。【问题】当该单回线路故障时，此场景是否属于 N-1 原则豁免范畴？ / A: 不属于豁免。逻辑推演：1. 依据 GB 38755 §2.3 注 2，当发电厂或变电… | 答案将GB §2.3注2扩展到“变电站仅有一回受电线路”，但该注2原文针对“发电厂仅有一回送出线路”。 | 避免把发电厂送出线路条文直接扩大到变电站受电线路；改为风险识别题或另找适用条文。 | GB 38755-2019 §2.3 注2。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-022 | L2-116 | L2 | 事实/答案 | 结论与计算矛盾 | 高 | 高 | Q: 【场景】某省电网最大发电负荷为 20000MW，系统内最大单机容量为 1000MW。设计人员建议事故备用容量设为 1600MW。【问题】该事故备用容量的设置是否符合 DL/T 5429-2009？请计算并说明理由。 / A: 不符合。逻辑推演：1. 根据 DL/T 5429… | 题干给定最大负荷20000MW、最大单机1000MW、事故备用1600MW；按8%~10%为1600~2000MW，且1600MW>1000MW，答案却判“不符合”，逻辑不成立。 | 结论改为“数值满足下限，但应结合系统规模/水文等进一步论证”；不得直接判不符合。 | DL/T 5429-2009 §5.2.3。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-023 | L2-101 | L2 | 分层规则 | 跨文档推理 | 高 | 高 | Q: 【场景】某 220kV 枢纽变电站规划安装 2 台 240MVA 主变压器。该站地区最高负荷预测为 230MW，功率因数为 0.95。已知该站主变压器事故过负荷能力为 1.1 倍。【问题】若其中一台主变压器故障断开，基于 N-1 原则及事故过负荷能力，该变电站配置是否满足供… | L2定义要求“单文档内多条内容简单推理”，但该题涉及 GB 38755-2019、DL/T 5429-2009，已构成跨规范综合。 | 若保留跨文档依据，应调整为L3；若保留L2，应改写为同一规范内部多条文推理。 | Std/Q/A涉及规范：GB 38755-2019、DL/T 5429-2009。用户L2规则：无需多文档、多规范交叉。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-024 | L2-102 | L2 | 分层规则 | 跨文档推理 | 高 | 高 | Q: 【场景】某 500kV 变电站初期规划安装 1 台 1000MVA 主变压器，负责向一个大型工业区供电，该变电站 500kV 侧采用双母线接线。【问题】根据 DL/T 5218-2012，该变电站初期的主变压器台数配置是否合理？ / A: 不合理。逻辑推演：1. 依据 DL… | L2定义要求“单文档内多条内容简单推理”，但该题涉及 GB 38755-2019、DL/T 5218-2012，已构成跨规范综合。 | 若保留跨文档依据，应调整为L3；若保留L2，应改写为同一规范内部多条文推理。 | Std/Q/A涉及规范：GB 38755-2019、DL/T 5218-2012。用户L2规则：无需多文档、多规范交叉。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-025 | L2-113 | L2 | 分层规则 | 跨文档推理 | 高 | 高 | Q: 【场景】某 220kV 变电站设计采用 2 台 180MVA 主变。该地区最大预测负荷为 180MW，\cos\phi=0.9。设计人员认为由于负荷正好等于单台容量，所以满足 N-1。【问题】请通过计算指出其逻辑错误。 / A: 逻辑错误在于忽略了功率因数。逻辑推演：1. … | L2定义要求“单文档内多条内容简单推理”，但该题涉及 GB 38755-2019、DL/T 5429-2009，已构成跨规范综合。 | 若保留跨文档依据，应调整为L3；若保留L2，应改写为同一规范内部多条文推理。 | Std/Q/A涉及规范：GB 38755-2019、DL/T 5429-2009。用户L2规则：无需多文档、多规范交叉。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-026 | L2-127 | L2 | 分层规则 | 跨文档推理 | 高 | 高 | Q: 【场景】某新建核电站（2×1000MW）接入 10000MW 负荷的电网。原事故备用为 800MW。设计院建议将事故备用调增至 1000MW。【问题】该建议是否完全满足规程要求？ / A: 不满足。逻辑推演：1. 依据 DL/T 5429 §5.2.3，事故备用不应小于系统… | L2定义要求“单文档内多条内容简单推理”，但该题涉及 GB 38755-2019、DL/T 5429-2009，已构成跨规范综合。 | 若保留跨文档依据，应调整为L3；若保留L2，应改写为同一规范内部多条文推理。 | Std/Q/A涉及规范：GB 38755-2019、DL/T 5429-2009。用户L2规则：无需多文档、多规范交叉。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-027 | L2-134 | L2 | 分层规则 | 跨文档推理 | 高 | 高 | Q: 【场景】某电网正常运行方式下 Kv 达到了 16%。【问题】根据 GB 38755，这一数值是否意味着系统极度安全？请从标准区间说明。 / A: 不一定。逻辑推演：1. 依据 GB 38755 §4.1.1，Kv 的标准区间是 10%~15%。2. 16% 超出了建议上限。… | L2定义要求“单文档内多条内容简单推理”，但该题涉及 GB 38755-2019、DL/T 5429-2009，已构成跨规范综合。 | 若保留跨文档依据，应调整为L3；若保留L2，应改写为同一规范内部多条文推理。 | Std/Q/A涉及规范：GB 38755-2019、DL/T 5429-2009。用户L2规则：无需多文档、多规范交叉。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-028 | L2-137 | L2 | 分层规则 | 跨文档推理 | 高 | 高 | Q: 【场景】某 220kV 分区电网在故障后运行方式下，Kp 为 11%，但电压变动超过了额定值的 10%。【问题】该运行方式是否达标？ / A: 不达标。逻辑推演：1. 依据 GB 38755 §4.1.2，Kp 虽满足 10% 的要求。2. 但依据 DL/T 5429 §6… | L2定义要求“单文档内多条内容简单推理”，但该题涉及 GB 38755-2019、DL/T 5429-2009，已构成跨规范综合。 | 若保留跨文档依据，应调整为L3；若保留L2，应改写为同一规范内部多条文推理。 | Std/Q/A涉及规范：GB 38755-2019、DL/T 5429-2009。用户L2规则：无需多文档、多规范交叉。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-029 | L2-138 | L2 | 分层规则 | 跨文档推理 | 高 | 高 | Q: 【场景】设计人员在规划时发现，某方案在丰水期正常方式下 Kp 仅为 14%，建议通过加装串补装置提高输电能力。【问题】请依据标准说明加装串补为何能提高 Kp。 / A: 串补能减小线路等效电抗，增大静稳极限。逻辑推演：1. Kp 计算公式涉及功率极限 P_m。2. 加装串补… | L2定义要求“单文档内多条内容简单推理”，但该题涉及 GB 38755-2019、DL/T 5429-2009，已构成跨规范综合。 | 若保留跨文档依据，应调整为L3；若保留L2，应改写为同一规范内部多条文推理。 | Std/Q/A涉及规范：GB 38755-2019、DL/T 5429-2009。用户L2规则：无需多文档、多规范交叉。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-030 | L2-140 | L2 | 分层规则 | 跨文档推理 | 高 | 高 | Q: 【场景】某省级电网在发生直流单极闭锁（属于第一级扰动）后，系统进入故障后运行方式。计算 Kp = 10.2%。【问题】判定该状态是否违规，并指出应采取何种措施。 / A: 不违规但裕度极低。逻辑推演：1. 依据 GB 38755 §4.1.2，故障后运行方式 Kp 下限为 … | L2定义要求“单文档内多条内容简单推理”，但该题涉及 GB 38755-2019、DL/T 5429-2009，已构成跨规范综合。 | 若保留跨文档依据，应调整为L3；若保留L2，应改写为同一规范内部多条文推理。 | Std/Q/A涉及规范：GB 38755-2019、DL/T 5429-2009。用户L2规则：无需多文档、多规范交叉。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-031 | L2-145 | L2 | 分层规则 | 跨文档推理 | 高 | 高 | Q: 【场景】某电网正常运行，Kp = 15%，Kv = 10%。恰逢此时系统频率从 50.0Hz 跌至 49.8Hz。设计人员认为稳定储备将失效。【问题】这种担忧是否基于标准的关联逻辑？ / A: 是。逻辑推演：1. 依据 GB 38755 §2.2，电力系统稳定分为功角、电压… | L2定义要求“单文档内多条内容简单推理”，但该题涉及 GB 38755-2019、DL/T 5429-2009，已构成跨规范综合。 | 若保留跨文档依据，应调整为L3；若保留L2，应改写为同一规范内部多条文推理。 | Std/Q/A涉及规范：GB 38755-2019、DL/T 5429-2009。用户L2规则：无需多文档、多规范交叉。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-032 | L2-155 | L2 | 分层规则 | 跨文档推理 | 高 | 高 | Q: 【场景】某 750kV 变电站站址位于地震烈度 8 度区。设计人员仅按 7 度进行了设防。【问题】该站址选择是否违反了 DL/T 5218 的强制性安全性逻辑？ / A: 是。逻辑推演：1. 依据 DL/T 5218 §3.0.5，站址应避开“地震断裂地带等不良地质构造”。… | L2定义要求“单文档内多条内容简单推理”，但该题涉及 GB 38755-2019、DL/T 5218-2012，已构成跨规范综合。 | 若保留跨文档依据，应调整为L3；若保留L2，应改写为同一规范内部多条文推理。 | Std/Q/A涉及规范：GB 38755-2019、DL/T 5218-2012。用户L2规则：无需多文档、多规范交叉。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理
E-033 | L2-199 | L2 | 分层规则 | 跨文档推理 | 高 | 高 | Q: 【场景】某系统发生单相接地故障，重合成功。但由于系统中性点零序阻抗过大，导致非故障相电压过高，击穿了另一台变电站的绝缘。【问题】判定该事故性质。 / A: 属于第一级标准下的安全性失效。逻辑推演：1. 依据 GB 38755 §4.2.2 a) 款。2. 依据 DL/T 5… | L2定义要求“单文档内多条内容简单推理”，但该题涉及 GB 38755-2019、DL/T 5429-2009，已构成跨规范综合。 | 若保留跨文档依据，应调整为L3；若保留L2，应改写为同一规范内部多条文推理。 | Std/Q/A涉及规范：GB 38755-2019、DL/T 5429-2009。用户L2规则：无需多文档、多规范交叉。 | 电力国标测试集报告_docx.docx | 是 | 待处理

## 汇总统计
标定问题汇总
指标 | 数值 | 说明
解析到题目数 | 300 | 从上传docx解析出的L1/L2/L3题目总数
目标题目数 | 340 | 用户要求总量：300个L层 + N/R独立测试40个
缺失题目数 | 40 | 应补N/R类
问题清单条数 | 66 | 本次标定整理的错误/问题记录
高严重程度问题数 | 26 | 需优先处理
L2跨文档问题数 | 11 | L2应调整或改写
L3跨规范不足/字段问题数 | 0 | L3需补足两份独立规范
问题大类 | 数量 |  | 严重程度 | 数量
事实/推理 | 1 |  | 高 | 26
事实/条款 | 3 |  | 中 | 6
事实/答案 | 7
元数据/说明 | 1
分层规则 | 11
数量/结构 | 2
格式/OCR | 6
质检规则 | 1

## 分层核查
类别 | 要求数量 | 实际数量 | 缺失/超出 | 是否纳入L层准确率 | 核查结论
L1直白型 | 100 | 100 | 0 | 是 | 通过
L2推理型 | 100 | 100 | 0 | 是 | 通过
L3综合型 | 100 | 100 | 0 | 是 | 通过
N类独立测试 | 20 | 0 | -20 | 否 | 缺失
R类独立测试 | 20 | 0 | -20 | 否 | 缺失
总计 | 340 | 300 | -40 | — | 不通过

## 字段说明
字段 | 说明
问题编号 | 本次标定清单的内部编号，便于沟通和追踪。
来源题号/范围 | 对应原题ID或全局/类别问题。
层级 | L1/L2/L3/N/R/全局。
问题大类 | 事实/条款、事实/答案、分层规则、数量/结构、格式/OCR等。
严重程度 | 高：会影响准确率或题目有效性；中：会影响可读性、条款定位或后续复核；低：轻微格式问题。
置信度 | 高：已结合规范或规则核验；中：需要后续人工复查；低：提示性问题。
是否计入L层准确率 | N/R类按要求不纳入L层准确率统计；L1/L2/L3问题默认会影响对应层级统计。
建议处理流程 | 先修高严重程度问题，再重跑分层数量校验；对L1逐条回贴原文，对L2控制在单规范内，对L3确保至少两份独立规范。